1. **新能源学院**

(1) 2025046-001-55号楼201：洗眼器水压过高；配电箱前不可放置废液箱，废液箱箱无标识；气瓶缺少台账、警示标识。

(2) 2025046-002-55号楼201：通风橱内不可放置手套、塑料袋等轻质物品；烤箱旁无高温防护手套、无设备安全操作规程。

(3) 2025046-003-55号楼201：液体容器无标签；废液桶标识不规范

(4) 2025046-004-55号楼206：气瓶口的压力表有残压；缺少氧气报警器；缺少设备安全操作规程。

(5) 2025046-005-55号楼207：缺少氧气报警器及相关警示标识。

**2.材料学院**

(1) 2025047-001-56号楼123：配电箱前有设备阻挡。

(2) 2025047-002-56号楼115：拖线板置地。

(3) 2025047-003-56号楼135：配电箱缺少高电压标识。

(4) 2025047-004-56号楼507：配电箱前有阻挡；冰箱无试剂清单、试剂无标签；门牌信息不全。

(5) 2025047-005-56号楼527 ：H2、N2气瓶有残压。

(6) 2025047-006-56号楼521：室内气味太浓；实验室放置躺椅；物品杂乱。无仪器设备安全操作规程。

**3.机电院**

(1) 2025048-001-59号楼101/131：131缺少门牌信息，131入户门变形。

(2) 2025048-002-59号楼119：拖线板置地；气瓶未贴状态牌；气瓶柜内小方板未竖起；N2、O2气瓶信息台账缺少设备号、责任人等信息；CO2气瓶无台账信息表，状态牌未贴到气瓶上；穿越走道线缆应加装护板。

(3) 2025048-003-59号楼115：洗眼器无2025年检查记录；洗眼器水压过高。

(4) 2025048-004-59号楼117：烘箱不可放置在配电箱旁；电炉和感应炉旁未放置高温防护手套；感应炉无明显警示标识。

(5) 2025048-005-59号楼201：室内气味过重；缺少激光安全标识；气瓶柜底部小方板未竖起。